## Пересчет мощностей
t°С подающей линии | 95
t°С обратной линии | 85 | Мощность радиаторов расчитана согласно ГОСТ 31311-2005 для температурного графика 95/85/20°С, температурный напор 70°С
t°С в помещении | 20
Высота радиатора | 1
Длина радиатора
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
Qну для типа 10 | 215.2 | 269 | 322.8 | 376.6 | 430.4 | 484.2 | 538 | 591.8 | 645.6 | 699.4 | 753.2 | 807 | 860.8 | 914.6 | 968.4 | 1022.2 | 1076
Qну для типа 11 | 308 | 385 | 462 | 539 | 616 | 693 | 770 | 847 | 924 | 1001 | 1078 | 1155 | 1232 | 1309 | 1386 | 1463 | 1540
Qну для типа 20 | 374 | 467.5 | 561 | 654.5 | 748 | 841.5 | 935 | 1028.5 | 1122 | 1215.5 | 1309 | 1402.5 | 1496 | 1589.5 | 1683 | 1776.5 | 1870
Qну для типа 21 | 461.2 | 576.5 | 691.8 | 807.1 | 922.4 | 1037.7 | 1153 | 1268.3 | 1383.6 | 1498.9 | 1614.2 | 1729.5 | 1844.8 | 1960.1 | 2075.4 | 2190.7 | 2306
Qну для типа 22 | 587.6 | 734.5 | 881.4 | 1028.3 | 1175.2 | 1322.1 | 1469 | 1615.9 | 1762.8 | 1909.7 | 2056.6 | 2203.5 | 2350.4 | 2497.3 | 2644.2 | 2791.1 | 2938
Qну для типа 30 | 521.2 | 651.5 | 781.8 | 912.1 | 1042.4 | 1172.7 | 1303 | 1433.3 | 1563.6 | 1693.9 | 1824.2 | 1954.5 | 2084.8 | 2215.1 | 2345.4 | 2475.7 | 2606
Qну для типа 33 | 824.8 | 1031 | 1237.2 | 1443.4 | 1649.6 | 1855.8 | 2062 | 2268.2 | 2474.4 | 2680.6 | 2886.8 | 3093 | 3299.2 | 3505.4 | 3711.6 | 3917.8 | 4124

## Данные
Высота прибора | Тип прибора | Экспонент | Температурный график |  |  |  | Напор
|  |  | 95/85/20 | 95 | 85 | 20 | 70
300 | 10 | 1.31 | 538 | 538 |  |  | 1
| 11 | 1.28 | 770 | 770 |  |  | 1 | 300 мм
| 20 | 1.28 | 935 | 935 |  |  | 1 | 400 мм
| 21 | 1.3 | 1153 | 1153 |  |  | 1 | 500 мм
| 22 | 1.29 | 1469 | 1469 |  |  | 1 | 600 мм
| 30 | 1.29 | 1303 | 1303 |  |  | 1 | 900 мм
| 33 | 1.31 | 2062 | 2062 |  |  | 1
400 | 10 | 1.29 | 690 | 690 |  |  | 1
| 11 | 1.28 | 1020 | 1020 |  |  | 1
| 20 | 1.28 | 1169 | 1169 |  |  | 1
| 21 | 1.3 | 1465 | 1465 |  |  | 1
| 22 | 1.29 | 1872 | 1872 |  |  | 1
| 30 | 1.3 | 1641 | 1641 |  |  | 1
| 33 | 1.3 | 2611 | 2611 |  |  | 1
500 | 10 | 1.27 | 835 | 835 |  |  | 1
| 11 | 1.28 | 1395 | 1395 |  |  | 1
| 20 | 1.27 | 1363 | 1363 |  |  | 1
| 21 | 1.31 | 1766 | 1766 |  |  | 1
| 22 | 1.3 | 2260 | 2260 |  |  | 1
| 30 | 1.3 | 2146 | 2146 |  |  | 1
| 33 | 1.32 | 3139 | 3139 |  |  | 1
600 | 10 | 1.25 | 971 | 971 |  |  | 1
| 11 | 1.28 | 1430 | 1430 |  |  | 1
| 20 | 1.27 | 1752 | 1752 |  |  | 1
| 21 | 1.31 | 2057 | 2057 |  |  | 1
| 22 | 1.31 | 2635 | 2635 |  |  | 1
| 30 | 1.31 | 2353 | 2353 |  |  | 1
| 33 | 1.33 | 3648 | 3648 |  |  | 1
900 | 10 | 1.26 | 1590 | 1590 |  |  | 1
| 11 | 1.29 | 1953 | 1953 |  |  | 1
| 20 | 1.3 | 2268 | 2268 |  |  | 1
| 21 | 1.33 | 2636 | 2636 |  |  | 1
| 22 | 1.33 | 3548 | 3548 |  |  | 1
| 30 | 1.33 | 3133 | 3133 |  |  | 1
| 33 | 1.33 | 4951 | 4951 |  |  | 1
* Тепловая мощность по ГОСТ 31311-2005 (НИИ Витатерм 2016)